Приложение 5

к постановлению

Администрации города

от__________№_______

Состав и периодичность выполнения работ

по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов

муниципального жилищного фонда

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Комплексное обслуживание лифтов, включающее весь комплекс работ |  |
| 1. | Содержание лифтов |  |
| 1.1 | Плановые и внеплановые осмотры лифтов, проверка работы приборов безопасности | в зависимости от вида технического обслуживания |
| 1.2 | Учет аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифтах и анализ причин возникновения инцидента, аварии на лифте, принятие мер по устранению причин и профилактике | постоянно |
| 1.3 | Влажная уборка (протирка) лифтовых кабин: - стен - дверей шахты и кабины - плафонов - потолков | 2 раза в месяц |
| 1.4. | Мытье пола кабины лифта | ежедневно |
| 1.5 | Влажная уборка машинных помещений | 1 раз в месяц |
| 1.6. | Уборка приямков лифтовых шахт | 2 раза в месяц и по мере загрязнения |
| 1.7. | Вывешивание в кабине лифта или доступном месте: - правила пользования лифтом; - номера телефонов для связи с обслуживающим персоналом и аварийной службой; - сведения о грузоподъемности лифта, вместимости (количество человек), фирме-изготовителе и заводском номере | по мере необходимости для постоянного наличия информации |
| 2. | Техническое обслуживание лифтов (обеспечение бесперебойной и безопасной работы лифтов) |  |
| 2.1. | Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО): - осмотр ограждения шахты; - осмотр освещенностей сигнализации; - проверка точности остановок кабины на этажах; - осмотр вызывных аппаратов; - ежесменная проверка ЛДСС (линейно-диспетчерской системы связи) | один раз в смену |
| 2.2. | Текущее техническое обслуживание (ТО-1) - панели управления; - трансформаторов и выпрямительного устройства; - эл. магнита тормозного; - тормоза; - редуктора; - канатов; - выключателя концевого; - электродвигателя; - переключателя этажного; - башмаков кабины и противовеса; - замков неавтоматических; - замков автоматических и их блокконтактов; - контактов дверей шахты; - аппарата вызывного; - дверей шахты; - контакта ловителей и слабины тяговых канатов; - направляющих кабины и противовеса; - купе кабины; - поста управления кнопочного; - устройства и контакта двери кабины; - пола кабины; - привода кабины; - дверей кабины; - приямка лифта | один раз в месяц или сразу после несанкционированной поломки |
| 2.3. | Полугодовое техническое обслуживание 2 (ТО-2): - вводных устройств (главных рубильников); - редуктора лебедки; - редуктора привода дверей; - ограничителей скорости; - ловителей; - блоков; - выключателей блочных помещений; - буферных устройств; - заземления оборудования и изоляции проводов; - смазка узлов и деталей | 1 раз в 6 месяцев |
| 2.4. | Техническое обслуживание комплекса диспетчерского контроля: - осмотр контактов РКД, РКД-1, РДК, включенных в цепи ЛДСС; - осмотр клеммных коробок ЛДСС в машинных помещениях, соединительных разъемов к переговорным кабинным устройствам (ПКУ) и подвесных кабелей ЛДСС в шахтах лифтов; - проверка работоспособности цепей сигнализации; - проверка работоспособности цепей связи; - устранение выявленных при осмотре повреждений и неисправностей | постоянно, согласно графику |
| 3. | Текущий ремонт лифтов (восстановление работоспособности лифтов и поддержание его эксплуатационных показателей) |  |
| 3.1. | Ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выполнении ЕТО | по мере необхо-димости |
| 3.2. | Ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выполнении ТО-1; пуско-наладочные работы | по мере необхо-димости |
| 3.3. | Ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выполнении ТО-2; пуско-наладочные работы | по мере необхо-димости |
| 3.4. | Ремонт и наладка составляющих комплекса диспетчерского контроля, выявленных при техническом обслуживании ЛДСС | по мере необхо-димости |
| 3.5. | Замена быстроизнашивающихся деталей | по мере необхо- димости |
| 4. | Техническое освидетельствование лифтов: - периодическое; - частичное | 1 раз в год по графику; по мере необхо-димости |
| 5. | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |
| 5.1. | Круглосуточное диспетчерское обслуживание | постоянно |
| 5.2. | а) ликвидация сбоев в работе лифтов и комплекса диспетчерского контроля; б) проведение работ по освобождению пассажиров и остановившихся лифтов и пуск остановившихся лифтов в работу | круглосуточно |
| 6. | Обеспечение электроэнергией электрооборудования лифтов, содержание в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств для главного рубильника в машинном помещении лифта | круглосуточно, по мере поступления от энергоснабжающей организации |
| 7. | Страхование риска ответственности за применение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в случае аварии на лифте | 1 раз в год |
| 8. | Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности | постоянно |
| 9. | Выполнение предписания Госгортехнадзора России и его должностных лиц | по мере получения предписания |