Постановление Администрации города № 3243 от 12.05.2012

Об утверждении состава

и периодичности выполнения

услуг и работ по содержанию

и ремонту жилых помещений

муниципального жилищного

фонда

В целях совершенствования системы оплаты за жилое помещение муници-пального жилищного фонда в городе Сургуте и в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации:

1. Утвердить состав и периодичность выполнения услуг и работ по содер-жанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда           согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города              от 03.10.2008 № 3721 «Об утверждении состава и периодичности выполнения  услуг и работ по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда».

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в десятидневный срок со дня издания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ___________ № ________

| Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- |
| 1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий |  |
| 1.1. Фасады |  |
| 1.1.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости |
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
| 1.1.2. Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отделочных кирпичей, отслоившейся от поверхности стены штукатурки | по мере необходимости |
| 1.1.3. Ремонт и установка утерянных указателей улиц и номерных знаков домов, табличек с указанием номеров подъездов, квартир | по мере необходимости |
| 1.2. Подъезды и лестничные клетки |  |
| 1.2.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости |
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
| 1.2.2. Укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей. Установка пружин на входных дверях. Утепление оконных проемов. Замена разбитых стекол | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости |
| 1.2.3. Устранение мелких повреждений лестниц, в том числе укрепление перил и ограждающих элементов лестниц | по мере необходимости |
| 1.2.4. Размещение на доступном для посетителей месте списков организаций с указанием адреса и номеров телефонов: | по мере необходимости |
| - государственной жилищной инспекции; |  |
| - структурных подразделений администрации города Сургута, курирующих деятельность жилищных и коммунальных организаций; пожарной охраны; отделения милиции; скорой медицинской помощи; службы газового хозяйства; аварийных служб жилищного хозяйства, в обязанностях которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; а также прочей информации |  |
| Обеспечение в помещениях общего пользования нормативного температурно-влажностного режима |  |
| 1.3. Отмостки |  |
| 1.3.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости |
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
| 1.3.2. Ремонт просевших и разрушенных участков отмосток | по мере необходимости |
| 1.4. Фундаменты | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 1.4.1. Устранение местных деформаций, усиление и восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы |  |
| 1.4.2. Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов |  |
| 1.5. Наружные стены и фасады, а также стены со стороны помещений общего пользования | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 1.5.1. Герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей |  |
| 1.5.2. Укрепление, утепление, конопатка пазов; смена участков обшивки деревянных стен |  |
| 1.5.3. Ремонт и окраска отдельных элементов фасадов |  |
| 1.6. Перекрытия | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 1.6.1. Ремонт и восстановление утепления чердачных перекрытий |  |
| 1.7. Оконные и дверные заполнения в помещениях общего пользования | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 1.7.1. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений, частичная замена оконных и дверных заполнений, смена оконных и дверных приборов, установка доводчиков пружин и прочие работы |  |
| 1.8. Лестницы, балконы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 1.8.1. Восстановление или замена отдельных участков и элементов |  |
| 1.9. Полы в помещениях общего пользо-вания | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 1.9.1. Замена или восстановление отдельных участков полов и покрытия полов |  |
| 1.10. Внутренняя отделка в помещениях общего пользования | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 1.10.1. Восстановление отдельными участками отделки стен, потолков, полов |  |
| 1.11. Печи и очаги |  |
| 1.11.1. Плановые осмотры | не реже 1 раза в год до начала отопительного периода |
| Внеплановые осмотры |  |
| Составление дефектных ведомостей |  |
| 1.11.2. Все виды работ по устранению неисправностей, перекладка их в отдельных случаях; перекладка отдельных участков дымовых труб, патрубков боровов | по мере необходимости |
| 2. Содержание крыш |  |
| 2.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости |
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
| 2.2. Удаление с крыш: | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды |
| - снега и наледи с желобов, водоприемных воронок на скатных крышах с наружним водостоком; |  |
| - снега и наледи от водоприемных воронок на плоских крышах с внутренним водостоком; |  |
| - снежных навесов и наледи на всех видах крыш; |  |
| - снежных навесов и наледи с балконов верхних этажей и козырьков; |  |
| - снега с плоских крыш в случае протекания |  |
| 2.3. Очистка крыш от грязи, мусора, листьев | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год (весной и осенью) |
| 2.4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений | по мере необходимости |
| 2.5. Проверка исправности и ремонт слуховых окон | по мере необходимости |
| 2.6. Промазка герметизирующей замазкой свищей, участков гребней крыш в местах протечки | по мере необходимости |
| 2.7. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости |
| 2.8. Очистка систем водостока | по мере необходимости, но не реже 2 раза в год |
| 2.9. Содержание в исправном состоянии системы водостока | постоянно |
| 2.10. Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 2.11. Устранение неисправностей всех видов крыш, замена водосточных труб |  |
| 2.12. Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции крыш |  |
| 2.13. Ремонт и частичная замена участков крыш, выполненных из различных материалов |  |
| 2.14. Обеспечение работоспособности внутри-домовой системы вентиляции | постоянно |
| 3. Содержание подвалов |  |
| 3.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости |
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
| 3.2. Уборка подвалов от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 3.3. Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал | по мере необходимости |
| 3.4. Проверка состояния продухов в цоколях зданий, их ремонт | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 3.5. Соблюдение нормативного температурно-влажностного режима. Предотвращение сырости и замачивания грунтов, оснований фундаментов, конструкций подвалов и технических подполий, в том числе путем откачки грунтовых вод | постоянно |
| 3.6. Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов | по мере необходимости |
| 3.7. Закрытие подвальных дверей и лазов на замки | постоянно |
| 3.8. Дезинфекция, дератизация и дезинсекция подвальных помещений, технических подполий | два раза в год |
| 3.9. Обеспечение освещения подвалов | по мере необходимости |
| 3.10. Смена перегоревших электрических лампочек в подвалах | по мере необходимости |
| 4. Содержание чердаков |  |
| 4.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости |
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
| 4.2. Уборка мусора на чердаках | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 4.3. Мелкий ремонт и утепление дверей, люков выхода на чердаки и крышу | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости |
| 4.4. Соблюдение нормативного температурно-влажностного режима | постоянно |
| 4.5. Утепление чердачных перекрытий | по мере необходимости |
| 4.6. Закрытие чердачных дверей и металлических решеток на замки | постоянно |
| 4.7. Ремонт существующих и изготовление отсутствующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | по мере необходимости |
| 4.8. Дезинфекция, дератизация и дезинсекция чердачных помещений | два раза в год |
| 5. Содержание внутридомовой системы электроснабжения |  |
| Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения к предоставлению коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) |  |
| 5.1.1. Плановые осмотры | не реже 1 раза в год |
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости |
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
| 5.1.2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (проверка работы электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток и мелкий ремонт электропроводки и другие работы) | по мере необходимости |
| 5.1.3. Проверка состояния линий электрических сетей, электрооборудования и арматуры, групповых распределительных щитов, переходных коробок, силовых установок. Устранение мелких неисправностей, выявленных при осмотре | 1 раз в год |
| 5.1.4. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление, проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год |
| 5.1.5. Осмотр вводных распределительных устройств (ВРУ) | 1 раз в месяц |
| 5.1.6. Установка, замена и восстановление работоспособности электроустановок и электрооборудования здания | по мере необходимости и в соот-ветствии с утвержденным планом ремонтных работ |
| 5.2. Обслуживание электрических плит |  |
| 5.2.1. Плановые осмотры электрических плит: - измерение сопротивления изоляции электроплиты в холодном состоянии вместе с питающим кабелем и штепсельной вилкой (при границе ответственности по штепсельной розетке) или плиты с кабелем и вилкой; - измерение тока утечки электроплиты прибором УКТУ или напряжения между корпусом электроплит и сантехническим оборудованием кухни; - проверка исправности элементов электроплиты; - подтяжка винтовых соединений, поджатие без винтовых соединений, осмотр проводки; - проверка функционирования автоматического выключателя; - проверка целостности штепсельного соединения; - проверка зачистки контактов переключателя и терморегулятора | 1 раз в год |
| 5.2.2. Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
| 5.2.3. Мелкий ремонт, не требующий замены узлов и деталей | 1 раз в год |
| 5.2.4. Ведение учета по обслуживанию (запись в карточке) | 1 раз в год |
| 6. Содержание внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения, при наличии холодного водоснабжения и водоотведения, без горячего водоснабжения (за исключением сетей и устройств в квартирах, жилых и нежилых помещениях) |  |
| Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения к предоставлению коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) |  |
| 6.1. Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения и водоотведения, санитарно-техническое оборудование, обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения |  |
| 6.1.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости |
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
| 6.1.2. Исполнение санитарного законодательства в части: | по мере необходимости, но не реже 4 раз в год |
| - контроля качества питьевой воды внутридомовой водопроводной сети согласно утвержденной рабочей программе контроля качества питьевой воды по жилищному фонду (в число проб не входят обязательные и контрольные пробы после ремонта и иных технических работ); |  |
| - обеспечения соблюдения санитарных норм качества питьевой воды во внутридомовой водопроводной сети путем ее прочистки (промывки) |  |
| 6.1.3. Проведение частичных осмотров внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения (канализации) с устранением незначительных неисправностей при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе в жилых и нежилых помещениях стояки и вентили на них) | частичные осмотры проводятся 3 – 6 раз в месяц |
| 6.1.4. Прочистка канализационных стояков и лежаков | по мере необходимости |
| 6.1.5. Проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 6.1.6. Восстановление утепления трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях | перед началом отопительного сезона и по мере необходимости |
| 6.1.7. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения (канализации), включая насосные установки внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |
| 7. Содержание внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения (канализации), при наличии холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения (канализации) |  |
| 7.1. Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения и водоотведения (канализации), обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения |  |
| 7.1.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости |
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
| 7.1.2. Исполнение санитарного законодательства в части: | по мере необходимости, но не реже 4 раз в год |
| - контроля качества питьевой воды во внутридомовой водопроводной сети согласно утвержденной рабочей программе контроля качества питьевой воды по жилищному фонду (в число проб не входят обязательные и контрольные пробы после ремонта и иных технических работ); |  |
| - обеспечения соблюдения санитарных норм качества питьевой воды во внутридомовой водопроводной сети путем ее прочистки (промывки) |  |
| 7.1.3. Проведение частичных осмотров внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, а также водоотведения (канализации) с устранением незначительных неисправностей при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе в жилых и нежилых помещениях стояки и вентили на них) | частичные осмотры проводятся 3 – 6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости |
| 7.1.4. Прочистка канализационных стояков и лежаков | по мере необходимости |
| 7.1.5. Проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 7.1.6. Восстановление утепления трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях | перед началом отопительного сезона и по мере необходимости |
| 7.1.7. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения (канализации), включая насосные установки внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | по мере необходимости |
| - обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения (канализации) к предоставлению коммунальных услуг (подаче коммунальных ресурсов) |  |
| 7.2. Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения |  |
| 7.2.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости |
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
| 7.2.2. Проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и другие работы) при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе в жилых и нежилых помещениях стояки и вентили на них); | частичные осмотры проводятся 3 – 6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости |
| 7.2.3. Восстановление утепления трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, бойлерных | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
| 7.2.4. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, включая насосные установки внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | по мере необходимости и в соот-ветствии с утвержденным планом ремонтных работ |
| - обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения к предоставлению коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) |  |
| 8. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления |  |
| Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем отопления к предоставлению коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) |  |
| 8.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости |
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
| 8.2. Проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры всей внутридомовой инженерной системы отопления | частичные осмотры проводятся 3 – 6 раз в месяц |
| 8.3. Обеспечение правильного распределения теплоносителя по системе отопления, в том числе по отдельным стоякам | постоянно в течение отопительного периода |
| 8.4. Восстановление утепления трубопроводов на лестничных клетках, в чердачных и подвальных помещениях | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
| 8.5. Промывка внутридомовой инженерной системы отопления | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |
| 8.6. Ремонт, регулировка и испытание внутридомовой инженерной системы отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
| 8.7. Консервация и расконсервация внутридомовой инженерной системы отопления | по окончании в начале отопительного сезона |
| 8.8. Отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |
| 8.9. Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |
| 8.10. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовой инженерной системы отопления, включая насосные установки | по мере необходимости и в соот-ветствии с утвержденным планом ремонтных работ |
| 9. Содержание внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |
| 9.1. Плановые и внеплановые осмотры газовых плит и оборудования | по мере необходимости, не реже 1 раза в год |
| - проверка соответствия установки газовых плит и оборудования, прокладки газопроводов, а также помещений требованиям норм и правил; |  |
| - устранение обнаруженных мелких дефектов и неисправностей; |  |
| - проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах; |  |
| - проверка соответствия диаметров сопел виду и давлению сжигаемого газа; |  |
| - проверка работоспособности газовых плит, автоматических устройств газового оборудования (в т.ч. очистка, наладка и регулировка); |  |
| - проверка герметичности газовой плиты, оборудования и внутреннего газопровода; |  |
| - проверка исправности дверки духового шкафа газовых плит и ее регулировка; |  |
| - проверка состояния соединительных металлических труб газовых плит и оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход; |  |
| - проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе; |  |
| - смазка газового крана; |  |
| - техническое обслуживание газового крана; |  |
| - техническое обслуживание газового оборудования (приборов учета газа, газовых отоплительных котлов) |  |
| 9.2. Контроль за интенсивностью запаха газа | по мере необходимости |
| 9.3. Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
| 9.4. Проведение инструктажа с населением после проведения работ | по мере необходимости, не реже 1 раза в год |
| 9.5. Письменное уведомление об отключении газового оборудования от внутридомовых инженерных систем газоснабжения | по мере необходимости |
| 10. Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |
| 10.1. Локализация аварийных ситуаций путем: | круглосуточно |
| - срочной ликвидации засоров инженерной системы водоотведения (канализации); |  |
| - устранения аварийных повреждений инженерных систем водоснабжения, водоотведения (канализации) и отопления; |  |
| - ликвидации повреждений системы электроснабжения; |  |
| - ликвидации повреждений системы газоснабжения |  |
| 10.2. Сопутствующие работы по ликвидации аварий: рытье траншей, откачка воды из подвала, отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков инженерных систем отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправностей, вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами | по мере необходимости |
| 10.3. Обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций путем ограждения опасных зон или принятия иных мер в соответствии с законодательством | по мере необходимости с 17 – 00 до 8 – 00 в будние дни, круглосуточно в выходные и праздничные дни |
| 10.4. Прием и регистрация диспетчерской службой заявок с выяснением их причин и характера. Оперативное решение вопроса о направлении специалистов на места аварий. Ведение диспетчерского журнала и другой технической документации | постоянно |
| 11. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  |
| 11.1. Уборка в холодный период |  |
| 11.1.1. Очистка наружных площадок у входных дверей от снега и наледи | 1 раз в сутки |
| 11.1.2. Подметание территории в дни без снегопада, подметание свежевыпавшего и наносного снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки |
| 11.1.3. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
| 11.1.4. Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 11.1.5. Очистка тротуаров от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |
| 11.1.6. Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 11.1.7. Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер | 1 раз в сутки |
| 11.2. Уборка в теплый период |  |
| 11.2.1. Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки |
| 11.2.2. Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории) |
| 11.2.3. Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 11.2.4. Промывка урн | 1 раза в месяц |
| 11.2.5. Уборка газонов | 1 раз в трое суток |
| 11.2.6. Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер | 1 раз в сутки |
| 12. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования |  |
| 12.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей, холлов и тамбуров первого этажа | 1 раз в сутки |
| 12.2. Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю |
| 12.3. Мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров | 2 раза в месяц |
| 12.4. Влажная протирка стен, дверей, плафонов светильников, чердачных лестниц, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков; подоконников, отопительных приборов | 1 раз в год |
| 12.5. Мытье окон | 1 раз в год |
| 12.6. Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно |
| 13. Освещение помещений общего пользования |  |
| 13.1. Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъезды | в темное время суток |
| 13.2. Смена перегоревших лампочек в холлах и тамбурах первых этажей, а также на лестничных клетках и входах в подъезды | по мере необходимости |
| 14. Содержание мусоропроводов: |  |
| 14.1. Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости 2 раза в месяц |
| Профилактические осмотры |  |
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
| 14.2. Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |
| 14.3. Уборка (очистка) загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в месяц |
| 14.4. Очистка, мойка и дезинфекция всех элементов мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 14.5. Уборка и мойка мусоприемных камер | ежедневно |
| 14.6. Устранение засора | по мере необходимости |
| 14.7. Мойка и дезинфекция сменных мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 14.8. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств | по мере необходимости |
| 15. Содержание лифтового оборудования: |  |
| 15.1. Содержание лифтов |  |
| 15.1.1. Плановые и внеплановые осмотры лифтов, проверка работы приборов безопасности | в зависимости от вида технического обслуживания |
| 15.1.2. Учет аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифтах и анализ причин возникновения инцидента, аварии на лифте, принятие мер по устранению причин и профилактике | постоянно |
| 15.1.3. Влажная уборка (протирка) лифтовых кабин: | 2 раза в месяц |
| - стен |  |
| - дверей шахты и кабины |  |
| - плафонов |  |
| - потолков |  |
| 15.1.4. Мытье пола кабины лифта | 1 раз в двое суток |
| 15.1.5. Влажная уборка машинных помещений | 1 раз в месяц |
| 15.1.6. Уборка приямков лифтовых шахт | 2 раза в месяц и по необходимости |
| 15.1.7. Размещение в кабине лифта или доступном для обозрения месте: | по мере необходимости для постоянного наличия информации |
| - правила пользования лифтом; |  |
| - номера телефонов для связи с обслуживающим персоналом и аварийной службой; |  |
| - сведения о грузоподъемности лифта, вместимости (количество человек), фирме-изготовителе и заводском номере |  |
| 15.2. Техническое обслуживание лифтов (обеспечение бесперебойной и безопасной работы лифтов) |  |
| 15.2.1. Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО): | один раз в смену |
| - осмотр ограждения шахты; |  |
| - осмотр освещенностей сигнализации; |  |
| - проверка точности остановок кабины на этажах; |  |
| - осмотр вызывных аппаратов; |  |
| - ежесменная проверка ЛДСС (линейно-диспетчерской системы связи) |  |
| 15.2.2. Текущее техническое обслуживание (ТО-1) | один раз в смену или сразу после несанкционированной поломки |
| - панели управления; |  |
| - трансформаторов и выпрямительного устройства; |  |
| - электромагнита тормозного; |  |
| - тормоза; |  |
| - редуктора; |  |
| - канатов; |  |
| - выключателя концевого; |  |
| - электродвигателя; |  |
| - переключателя этажного; |  |
| - башмаков кабины и противовеса; |  |
| - замков неавтоматических; |  |
| - замков автоматических и их блок-контактов; |  |
| - контактов дверей шахты; |  |
| - аппарата вызывного; |  |
| - дверей шахты; |  |
| - контакта ловителей и слабины тяговых канатов; |  |
| - направляющих кабины и противовеса; |  |
| - купе кабины; |  |
| - поста управления кнопочного; |  |
| - устройства и контакта двери кабины; |  |
| - пола кабины; |  |
| - привода кабины; |  |
| - дверей кабины; |  |
| - приямка лифта |  |
| 15.2.3. Полугодовое техническое обслуживание 2 (ТО-2): | 1 раз в 6 месяцев |
| - вводных устройств (главных рубильников); |  |
| - редуктора лебедки; |  |
| - редуктора привода дверей; |  |
| - ограничителей скорости; |  |
| - ловителей; |  |
| - блоков; |  |
| - выключателей блочных помещений; |  |
| - буферных устройств; |  |
| - заземления оборудования и изоляции проводов; |  |
| - смазка узлов и деталей |  |
| 15.2.4. Техническое обслуживание комплекса диспетчерского контроля: | постоянно, согласно графику; по мере необходимости |
| Осмотр контактов реле контроля, диагностики и защиты электроустановок, включенных в цепи ЛДСС |  |
| - осмотр клеммных коробок ЛДСС в машинных помещениях, соединительных разъемов к переговорным кабинным устройствам (ПКУ) и подвесных кабелей ЛДСС в шахтах лифтов; |  |
| - проверка работоспособности цепей сигнализации; |  |
| - проверка работоспособности цепей связи; |  |
| - устранение выявленных при осмотре повреждений и неисправностей |  |
| 15.3. Текущий ремонт лифтов (восстановление работоспособности лифтов и поддержание его эксплуатационных показателей) | по мере необходимости |
| 15.3.1. Ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выпол-нении ЕТО | по мере необходимости |
| 15.3.2. Ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выпол-нении ТО-1; пуско-наладочные работы | по мере необходимости |
| 15.3.3. Ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выпол-нении ТО-2; пуско-наладочные работы | по мере необходимости |
| 15.3.4. Ремонт и наладка составляющих комплекса диспетчерского контроля, выявленных при техническом обслуживании ЛДСС | по мере необходимости |
| 15.3.5. Замена быстроизнашивающихся деталей | по мере необходимости |
| 15.4. Техническое освидетельствование лифтов: | 1 раз в год по графику, по мере необходимости |
| - периодическое; |  |
| - частичное |  |
| 15.5. Аварийно-диспетчерское обслужи-вание |  |
| 15.5.1. Круглосуточное диспетчерское обслуживание | постоянно |
| 15.5.2. Ликвидация сбоев в работе лифтов и комплекса диспетчерского контроля; | круглосуточно |
| - проведение работ по освобождению пассажиров и пуск остановившихся лифтов в работу | круглосуточно |
| 15.6. Обеспечение электроэнергией электрооборудования лифтов, содержание в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств для главного рубильника в машинном помещении лифта | круглосуточно, по мере поступления от энергоснабжающей организации |
| 15.7. Страхование риска ответственности за применение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в случае аварии на лифте | 1 раз в год |
| 15.8. Производственный контроль за соблю-дением требований промышленной безопасности | постоянно |
| 15.9. Выполнение предписания Госгортехнадзора России и его должностных лиц | по мере получения предписания |
| 16. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета холодной (ХВС) и горячей воды (ГВС), тепловой (ТЭ) и электрической энергии (ЭЭ), газа, расположенных на сетях внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и отопления (теплоснабжения) |  |
| 16.1. Техническое обслуживание ТО-1: | 2 раза в месяц |
| - внешний осмотр приборов учета; |  |
| - проверка крепления приборов по месту их установки; |  |
| - проверка наличия пломб и маркировки приборов; |  |
| - проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, при необходимости смазать; |  |
| - проверка уровня масла (долив при необходимости) |  |
| - протяжка соединительных разъемов датчиков |  |
| - проверка на актуальность текущих показаний датчиков давления и температуры |  |
| - проверка наличия внешнего питания электронного корректора |  |
| - вычисление значения текущего рабочего расхода газа по показаниям механического счетчика |  |
| - проверка состояния гильз датчиков температуры, при необходимости очистка их от грязи и заливка масла; |  |
| - чистка фильтров; |  |
| - устранение при необходимости течи на узлах учета; |  |
| - проверка целостности изоляции электропроводки, при необходимости восстановление изоляции, частичная замена электропроводки; |  |
| - проверка целостности ламп осветительной аппаратуры, замена сгоревших ламп; |  |
| - просмотр в архиве тепловычислителя параметров (температура, расход) теплоносителя и воды; |  |
| - очистка от пыли и грязи приборов учета; |  |
| - запись в журнале о проведении технического обслуживания с указанием выполненных работ; |  |
| - запись в журнале о проведении технического обслуживания с указанием выполненных работ; |  |
| - снятие показаний приборов учета с предоставлением отчетных ведомостей; | 1 раз в месяц |
| - проверка погрешностей программы вторичных приборов | 2 раза в месяц |
| 16.2. Техническое обслуживание ТО-2: | 1 раз в квартал |
| - входит перечень работ ТО-1; |  |
| - протяжка провисших кабелей; |  |
| - протяжка соединений в распределительных коробках; |  |
| - протяжка фланцевых соединений; |  |
| - внешний осмотр состояния мест соединения кабельных линий; |  |
| - внешний осмотр крепежа кабеля; |  |
| - визуальный осмотр силового кабеля |  |
| 16.3. Техническое обслуживание ТО-3: | 1 раз в год |
| - входит перечень работ ТО-1; |  |
| - входит перечень работ ТО-2; |  |
| - демонтаж первичных и вторичных приборов учета ТЭ, ГВС, ХВС и ЭЭ на государственную поверку; |  |
| - измерения сопротивления изоляции соединительных кабелей; |  |
| - измерения сопротивления соединительных кабелей; |  |
| - перепаковка фланцевых, резьбовых соединений первичных приборов учета ТЭ, ГВС, ХВС и ЭЭ; |  |
| - ревизия спускных вентилей; |  |
| - ревизия запорной арматуры (отсекающих задвижек, шаровых кранов); |  |
| - нанесение антикоррозийного покрытия и окраска узлов учета; |  |
| - монтаж первичных и вторичных приборов учета ТЭ, ГВС, ХВС и ЭЭ после поверки; |  |
| - программирование вторичных приборов узлов учета ТЭ, ГВС, ХВС и ЭЭ; |  |
| - опрессовка приборов (узлов) учета давлением холодной воды; |  |
| - осуществление ресурсоснабжающей организацией допуска в эксплуатацию приборов (узлов) учета с составлением акта |  |
| 16.4. Текущий ремонт: | по мере обнаружения неисправностей с составлением дефектной ведомости и сметы |
| - замена неисправных расходомеров или ремонт установленных; |  |
| - замена неисправных магнитно-индукционных датчиков (МИД); |  |
| - замена неисправных преобразователей температуры и давления; |  |
| - замена неисправных разъемов датчиков; |  |
| - замена неисправной запорной арматуры (кранов шаровых, задвижек); |  |
| - замена неисправных фильтров очистки воды, диаметром 80 мм и более; |  |
| - замена или ремонт неисправных вторичных приборов |  |
| 17. Содержание индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), расположенных на сетях внутридомовой инженерной системы отопления (теплоснабжения) |  |
| 17.1. Техническое обслуживание ТО - 1: | 1 раз в неделю |
| - внешний осмотр оборудования ИТП; |  |
| - проверка герметичности фланцевых и фитинговых соединений трубопроводов, при необходимости устранение неплотности и течи в местах соединений; |  |
| - проверка работы резервных насосов путем их кратковременного включения в работу со щита управления; |  |
| - проверка работы насосов на нагрев подшипников, вибрацию и посторонние шумы; при необходимости принять меры по выявлению причин и устранению неисправностей; |  |
| - проверка на щите управления автоматикой положения переключателей режимов работы и состояния сигнальных ламп; |  |
| - проверка целостности ламп осветительной арматуры, замена сгоревших ламп на новые; |  |
| - очистка оборудования от ржавчины, пыли и подтеков масла; |  |
| - проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, при необходимости смазать; |  |
| - проверка нагрева корпусов насосов и электродвигателей во время работы, при необходимости устранить причины перегрева; |  |
| - проверка состояние сальниковых уплотнений насоса, при необходимости подтянуть сальниковые уплотнения или заменить сальниковую набивку; |  |
| - проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, подтянуть болтовые соединения; |  |
| - проверка внешним осмотром надежности заземления всего электрооборудования; |  |
| - проверка перегрева контактных соединений шин и других контактных деталей; |  |
| - определение состояния предохранителей (перегоревшие или нестандартные плавкие предохранители заменить); |  |
| - осмотр целостности манометров и термометров и правильности их показаний; |  |
| - проверка состояния гильз преобразователей температуры, при необходимости очистить их от грязи и заменить масло; |  |
| - продувка патрубков под манометры кратковременным открытием трехходовых кранов; |  |
| - прочистка фильтров; |  |
| - проверка параметров теплоносителя, с проведением, при необходимости, корректировки настройки автоматики ТЭ и ГВС; |  |
| - проверка параметров электропитания (амплитуда, частота, направление чередования фаз); |  |
| - проверка противопожарного состояния помещения и его уборка; |  |
| - оформление записи в журнале о выпол-нении технического обслуживания |  |
| 17.2. Техническое обслуживание ТО - 2: | 1 раз в квартал |
| - входит перечень работ ТО - 1; |  |
| - проведение операций считывания данных, проверка работоспособности, тестирование регулятора, исполнительных устройств и коммутационной аппаратуры; |  |
| - кратковременный перевод панели автоматики в ручной режим работы для проведения сервисного обслуживания регулирующих клапанов с электроприводом; |  |
| - протяжка провисших кабелей; |  |
| - проверка и протяжка соединений в распределительных коробках; |  |
| - внешний осмотр соединений силового кабеля в вводном распредительном устройстве; |  |
| - внешний осмотр сращиваний двух кабелей; |  |
| - внешний осмотр крепежа кабеля; |  |
| - визуальный осмотр силового кабеля |  |
| 17.3. Техническое обслуживание ТО - 3: | 1 раз в год |
| - входит перечень работ ТО - 1 и ТО - 2; |  |
| - ревизия отдельных электроприемников (электродвигатели, контрольно - измерительные приборы, исполнительные приборы, электрокоммутационная и защитная аппаратура); |  |
| - протяжка клеммных соединений; |  |
| - перепаковка фланцевых соединений с заменой прокладок; |  |
| - демонтаж контрольных приборов (манометры, термометры) на государственную поверку; |  |
| - измерения сопротивления изоляции соединительных кабелей; |  |
| - измерения сопротивления соединительных кабелей; |  |
| - ревизия контактных соединителей кабелей; |  |
| - ревизия резьбовых соединений с перепаковкой; |  |
| - ревизия запорной арматуры (отсекающих задвижек, шаровых кранов, спускных вентилей); |  |
| - нанесение антикоррозийного покрытия и окраска; |  |
| - монтаж контрольных приборов после поверки; |  |
| - программирование контроллеров; |  |
| - опрессовка ИТП с использованием пресса; |  |
| - химическая очистка теплообменников кислотой; |  |
| - промывка теплообменников; |  |
| - снятие и ревизия насосов |  |
| 17.4. Текущий ремонт: | по мере обнаружения неисправностей с составлением дефектной ведомости и сметы |
| - замена неисправных преобразователей температуры и давления; |  |
| - замена неисправных разъемов датчиков; |  |
| - замена прокладок на фланцевых соединениях; |  |
| - замена неисправных спускных вентилей; |  |
| - замена неисправной запорной арматуры (кранов шаровых, задвижек); |  |
| - замена неисправных фильтров очистки воды; |  |
| - замена неисправных соединительных резьб; |  |
| - замена неисправных вторичных приборов с программированием; |  |
| - замена неисправных электрических переключателей и электрокоммутационной аппаратуры |  |
| 18. Содержание автоматизированных узлов управления (АУУ) тепловой энергии, расположенных на сетях внутридомовой инженерной системы отопления (теплоснабжения) |  |
| 18.1. Техническое обслуживание ТО - 1: | 1 раз в неделю |
| - внешний осмотр оборудования АУУ; |  |
| - проверка герметичности фланцевых и фитинговых соединений трубопроводов, при необходимости устранение неплотности и течи в местах соединений; |  |
| - проверка работы резервного насоса (при его наличии) путем его кратковременного включения в работу со щита управления; |  |
| - проверка работы насосов на нагрев подшипников, вибрацию и посторонние шумы; при необходимости принять меры по выявлению причин и устранению неисправностей; |  |
| - проверка на щите управления автоматикой положения переключателей режимов работы и состояния сигнальных ламп; |  |
| - проверка целостности ламп осветительной арматуры, замена сгоревших ламп на новые; |  |
| - очистка оборудования от ржавчины, пыли и подтеков масла; |  |
| - проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, при необходимости смазать; |  |
| - проверка нагрева корпусов насосов и электродвигателей во время работы, при необходимости устранить причины перегрева; |  |
| - проверка состояние сальниковых уплотнений насоса, при необходимости подтянуть сальниковые уплотнения или заменить сальниковую набивку; |  |
| - проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, подтянуть болтовые соединения; |  |
| - проверка внешним осмотром надежности заземления всего электрооборудования; проверка наличия отсутствия перегрева контактных соединений шин и других контактных деталей; |  |
| - определение состояния предохранителей (перегоревшие или нестандартные плавкие предохранители заменить); |  |
| - осмотр целостности манометров и термометров и правильности их показаний; |  |
| - проверка состояния гильз преобразователей температуры, при необходимости очистить их от грязи и заменить масло; |  |
| - продувка патрубков под манометры кратковременным открытием трехходовых кранов; |  |
| - прочистка фильтров; |  |
| - проверка параметров теплоносителя, при необходимости произвести корректировку настройки тепловой автоматики; |  |
| - проверка параметров электропитания (амплитуда, частота, направление чередования фаз); |  |
| - проверка чистоты и противопожарного состояния помещения, уборка помещения; |  |
| - выполнение записи в журнале о выполнении технического обслуживания |  |
| 18.2. Техническое обслуживание ТО - 2: | 1 раз в квартал |
| - входит перечень работ ТО - 1; |  |
| - проведение операций считывания данных, проверка работоспособности, тестирование регулятора, исполнительных устройств и коммутационной аппаратуры; |  |
| - кратковременный перевод панели автоматики в ручной режим работы для проведения сервисного обслуживания регулирующих клапанов с электроприводом; |  |
| - протяжка провисших кабелей; |  |
| - проверка и протяжка соединений в распределительных коробках; |  |
| - внешний осмотр соединений силового кабеля в ВРУ и ИТП; |  |
| - внешний осмотр сращиваний двух кабелей; |  |
| - внешний осмотр крепежа кабеля; |  |
| - визуальный осмотр силового кабеля |  |
| 18.3. Техническое обслуживание ТО-3: | 1 раз в год |
| - входит перечень работ ТО-1 и ТО-2; |  |
| - ревизия отдельных электроприемников (электродвигатели, контрольно – измерительные приборы, исполнительные приборы, электрокоммутационная и защитная аппаратура); |  |
| - протяжка клеммных соединений; |  |
| - перепаковка фланцевых соединений с заменой прокладок; |  |
| - демонтаж контрольных приборов (манометры, термометры) на государственную поверку; |  |
| - измерения сопротивления изоляции соединительных кабелей; |  |
| - измерения сопротивления соединительных кабелей; |  |
| - ревизия контактных соединителей кабелей; |  |
| - ревизия резьбовых соединений с перепаковкой; |  |
| - ревизия запорной арматуры (отсекающих задвижек, шаровых кранов, спускных вентилей); |  |
| - нанесение антикоррозийного покрытия и окраска; |  |
| - монтаж контрольных приборов после поверки; |  |
| - программирование контроллеров; |  |
| - опрессовка АУУ с использованием пресса; |  |
| - снятие и ревизия насосов |  |
| 18.4. Текущий ремонт: | по мере обнаружения неисправностей с составлением дефектной ведомости и сметы |
| - замена неисправных преобразователей температуры и давления; |  |
| - замена неисправных разъемов датчиков; |  |
| - замена прокладок на фланцевых соединениях; |  |
| - замена неисправных спускных вентилей; |  |
| - замена неисправной запорной арматуры (кранов шаровых, задвижек); |  |
| - замена неисправных фильтров очистки воды; |  |
| - замена неисправных соединительных резьб; |  |
| - замена неисправных вторичных приборов с программированием; |  |
| - замена неисправных электрических переключателей и электрокоммутационной аппаратуры |  |
| 19. Содержание наружных сетей электроснабжения 0,4 кВ |  |
| 19.1. Содержание: |  |
| 19.1.1. Проведение профилактических осмотров концевых муфт и кабельных колодцев, сухих разделок | 1 раз в месяц согласно графику |
| 19.1.2. Проведение профилактических измерений сопротивления изоляции кабеля с применением мегаомметра с пределом измерений U = 2500 В | согласно графику |
| 19.2.3. Проведение внеочередных обходов кабельной трассы после стихийных бедствий (паводки, ливни), а также при отключении кабельных линий релейной защитой, своевременная ликвидация аварийных ситуаций | по мере необходимости |
| 19.2. Текущий ремонт | по мере необходимости |
| - замена отдельных участков сетей и оборудования |  |
| 19.3. Аварийное обслуживание: | по мере необходимости |
| - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; |  |
| - ликвидация неисправности; |  |
| - выполнение сопутствующих работ (рытье траншей) |  |
| 20. Содержание наружных сетей теплоснабжения |  |
| 20.1. Содержание : | по графику планово-предупре-дительный ремонт 1 раз в неделю в межотопительный период |
| - проверка системы на герметичность; |  |
| - проверка неисправностей запорной арматуры; |  |
| - проверка неисправностей контрольно-измерительных приборов; |  |
| - выявление незакрепленных участков трубопроводов; |  |
| - выявление неокрашенных участков трубопроводов, грязных поверхностей запорной арматуры, несмазанных поверхностей резьбовых соединений; |  |
| - выявление участков трубопроводов, не имеющих тепловую изоляцию, в т.ч. в неотапливаемых помещениях; |  |
| - выявление и устранение перебоев в подаче тепла (соответствие гидравлическому режиму работы сети теплоснабжения) в отопительный период; |  |
| - содержание люков колодцев и тепловых камер в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; |  |
| - выявление засорений колодцев, тепловых камер и трубопроводов попутного дренажа; |  |
| - выявление разрушений горловин люков, колодцев и тепловых камер; |  |
| - ведение журналов и технической документации |  |
| 20.2. Текущий ремонт: |  |
| - замена отдельных участков трубопроводов; | по мере необходимости |
| - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; | по мере необходимости |
| - замена вышедшей из строя арматуры; | по мере необходимости |
| - частичная окраска трубопроводов; | по мере необходимости |
| - гидравлические испытания на прочность; | 1 раз в год |
| - промывка сетей | по предписанию энергоснабжающей организации |
| 20.3. Аварийное обслуживание: | по мере необходимости |
| - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; |  |
| - ликвидация неисправности; |  |
| - замена небольших участков трубопроводов (не более 2 м); |  |
| - выполнение сопутствующих работ (рытье траншей, откачка воды из подвала) |  |
| 21. Содержание наружных сетей горячего водоснабжения |  |
| 21.1. Содержание: | согласно графику 1 раз в неделю |
| - проверка системы на герметичность; |  |
| - проверка неисправностей запорной арматуры; |  |
| - проверка неисправностей контрольно-измерительных приборов; |  |
| - выявление незакрепленных участков трубопроводов; |  |
| - выявление неокрашенных участков трубопроводов, грязных поверхностей запорной арматуры, несмазанных поверхностей резьбовых соединений; |  |
| - выявление участков трубопроводов, не имеющих тепловую изоляцию, в т.ч. в неотапливаемых помещениях и в местах, предусмотренных проектом; |  |
| - проверка отсутствия перебоев в подаче горячего водоснабжения; |  |
| - содержание люков колодцев и тепловых камер в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; |  |
| - проверка отсутствия засорений колодцев, тепловых камер; |  |
| - проверка отсутствия разрушений горловин люков, колодцев и тепловых камер; |  |
| - ведение журналов и технической документации |  |
| 21.2. Текущий ремонт: |  |
| - замена отдельных участков трубопровода; | по мере необходимости |
| - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; | по мере необходимости |
| - замена вышедшей из строя арматуры; | по мере необходимости |
| - частичная окраска трубопроводов; | по мере необходимости |
| - промывка сетей | по предписанию энергоснабжающей организации |
| 21.3. Аварийное обслуживание: | по мере необходимости |
| - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреж-дения; |  |
| - ликвидация неисправности; |  |
| - замена небольших участков трубопроводов; |  |
| - выполнение сопутствующих работ (отрывка траншей, откачка воды из подвала) |  |
| 22. Содержание наружных сетей холодного водоснабжения |  |
| 22.1. Содержание: | согласно графику 1 раз в неделю |
| - проверка системы на герметичность; |  |
| - проверка неисправностей запорной арматуры, пожарных гидрантов; |  |
| - проверка неисправностей контрольно-измерительных приборов; |  |
| - выявление незакрепленных участков трубопроводов; |  |
| - выявление неокрашенных участков трубопроводов, грязных поверхностей запорной арматуры, несмазанных поверхностей резьбовых соединений; |  |
| - выявление участков трубопроводов, не имеющих тепловую изоляцию, в т.ч. в неотапливаемых помещениях и в местах, предусмотренных проектом; |  |
| - проверка отсутствия перебоев в подаче холодного водоснабжения по вине подрядчика; |  |
| - содержание люков колодцев и тепловых камер в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; |  |
| - проверка отсутствия засорений колодцев, тепловых камер; |  |
| - проверка отсутствия разрушений горловин люков, колодцев и тепловых камер; | постоянно |
| - наличие информационных указателей; |  |
| - ведение журналов и технической документации |  |
| 22.2. Текущий ремонт: |  |
| - замена отдельных участков трубопроводов; | по мере необходимости |
| - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; | по мере необходимости |
| - замена вышедшей из строя арматуры; | по мере необходимости |
| - частичная окраска трубопроводов; | по мере необходимости |
| - промывка сетей | по предписанию энергоснабжающей организации |
| 22.3. Аварийное обслуживание: | по мере необходимости |
| - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреж-дения; |  |
| - ликвидация неисправности; |  |
| - замена небольших участков трубопро-водов; |  |
| - выполнение сопутствующих работ (отрывка траншей, откачка воды из подвала) |  |
| 23. Содержание наружных сетей водоотведения |  |
| 23.1. Содержание: | согласно графику, постоянно |
| - проверка системы на герметичность; |  |
| - наличие указателей привязок канализационных колодцев; |  |
| - содержание колодцев в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; |  |
| - выявление засоров, перебоев в работе трубопроводов и колодцев; |  |
| - проверка отсутствия разрушений горловин люков, колодцев |  |
| 23.2. Текущий ремонт: | 2 раза в год по мере необходимости |
| - прочистка канализационной сети; |  |
| - замена отдельных участков трубопроводов; |  |
| - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; |  |
| - мелкий ремонт канализационных колодцев: замена скоб, заделка свищей в колодцах, переборка горловин колодцев и замена люков |  |
| 23.3. Аварийное обслуживание: | по мере необходимости |
| - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; |  |
| - ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца; |  |
| - замена отдельных участков трубопровода; |  |
| - выполнение сопутствующих работ (отрывка траншей, откачка воды из подвала) |  |
| 24. Содержание электрических установок систем дымоудаления и автоматической пожарной сигнализации, входящих в состав общего имущества |  |
| 24.1. Внешний осмотр и проверка работоспособности комплекта оборудования: прибор приемо-контрольный, блок питания, шлейф с ручными извещателями; шлейф с дымовыми и тепловыми извещателями, устройство сигнальное звуковое, устройство сигнальное световое, щит электроавтоматики, щит сигнализации; исполнительное устройство систем дымоудаления, узел дистанционного электрического пуска (кнопочный пуск) | 1 раз в месяц |
| 24.2. Профилактические работы и текущий ремонт комплекта оборудования, в том числе проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями АУПТ | 1 раз в месяц |
| 25. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора) | ежедневно в течение недели за исключением одного выходного дня и праздничных дней |
| 25.1. Установка мусоровоза под загрузку |  |
| 25.2. Погрузка твердых бытовых отходов в кузов мусоровоза при системе несменяемых мусоросборников (без смены контейнера): |  |
| - механизированная погрузка твердых бытовых отходов из стационарных контейнеров в кузов мусоровоза (при механизированной загрузке); |  |
| - погрузка твердых бытовых отходов в мусоровоз переносными мусоросборниками емкостью до 0,1 куб. м или вилами (лопатами) при ручной загрузке |  |
| 25.3. Подбор просыпавшегося крупного мусора |  |
| 25.4. Переезд к следующему месту погрузки или на полигон размещения отходов |  |
| 25.5. Механизированная выгрузка твердых бытовых отходов из кузова мусоровоза на полигоне размещения отходов |  |
| 26. Организация мест для накопления, накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации на утилизацию | постоянно |
| - назначение ответственных за обращение с ртутьсодержащими лампами; обучение и инструктаж персонала, ответственного за обращение с ртутьсодержащими лампами; - разработка инструкций по технике безопасности и производственной санитарии при работе с ртутьсодержащих ламп; |  |
| - заключение договоров со специализированными организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию и обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV классов опасности; |  |
| - обустройство мест для накопления ртутьсодержащих ламп, приобретение необходимых материалов и оборудования; |  |
| - прием (сбор) отработанных ртутьсодержащих ламп; | по мере необходимости |
| - накопление ртутьсодержащих ламп в целях их дальнейшего транспортирования специализированными организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, испо-льзованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV классов опасности; |  |
| - постоянный учет получаемых ртутьсодержащих ламп с отражением в журнале учета образования и движения ртутьсодержащих отходов; |  |
| - передача отработанных ртутьсодержащих ламп на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на деяте-льность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV классов опасности |  |
| 27. Содержание детских площадок, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен дом |  |
| Песочница: замена поврежденных досок с последующей окраской и заполнение песочницы песком | по мере необходимости |
| Качели – маятник: замена поврежденных досок, труб с последующей окраской | по мере необходимости |
| Горка: ремонт горки (выправка погнутых элементов, скрепление элементов электросваркой, вырезка отдельных элементов и установка новых) | по мере необходимости |
| Грибок: замена поврежденных элементов с последующей окраской | по мере необходимости |
| Скамейка без спинки: замена поврежденных досок, труб с последующей окраской | по мере необходимости |
| Скамейка со спинкой: замена поврежденных досок, труб с последующей окраской | по мере необходимости |
| Зеленое насаждение: вырезка сухих ветвей и поросли | по мере необходимости |
| Ограждение детских площадок: замена поврежденных элементов с последующей окраской | по мере необходимости |
| Бордюры: окрашивание поверхности бордюра | по мере необходимости |
| 28. Содержание паспортной службы |  |
| 28.1. Регистрация и снятие с регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства. Ведение паспортной работы, в соответствии с действующим законодательством, выдача справок, касающихся проживающих в жилищном фонде и прочие услуги | постоянно |
| 28.2. Содержание информационных систем | постоянно |
| 29. Услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества, а также по расчету и учету платежей за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги | постоянно |
| 29.1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества этого дома, а также предоставление коммунальных услуг нанимателям помещений жилого дома и собственникам помещений | постоянно |
| 29.2. Принятие управляющей организацией жилого дома и общежития в управление или его вывод из управления | по мере необходимости |
| 29.3. Ведение технической документации и базы банка данных по объектам жилищного фонда, составу инженерного оборудования, капитальности и другим техническим параметрам зданий, сооружений, инженерных сетей | постоянно |
| 29.4. Анализ сложившегося состояния находящегося в управлении жилищного фонда, уровня и качества предоставляемых услуг и работ, подготовка предложений по повышению качества обслуживания жилищного фонда и снижению расходов по его содержанию | постоянно |
| 29.5. Планирование работ по ремонту и модернизации жилого дома и общежития | постоянно |
| 29.6. Разработка рекомендаций по методам и техническим решениям устранения обнаруженных дефектов | постоянно |
| 29.7. Организация и проведение конкурсов между предприятиями различных форм собственности на обслуживание и ремонт | постоянно |
| 29.8. Обеспечение технических условий эксплуатации и осуществление контроля за правильной эксплуатацией и содержанием подрядными организациями | постоянно |
| 29.9. Контроль и обеспечение работ по подготовке к сезонным условиям эксплуатации | постоянно |
| 29.10. Контроль качества и объема выполненных работ и предоставленных услуг, приемка произведенных работ и услуг, согласно заключенным договорам. Актирование выполненных работ, актирование фактов невыполнения договорных обязательств | постоянно |
| 29.11. Ведение учета ремонтных работ, составление списка требуемых работ по обслуживанию и ремонту | постоянно |
| 29.12. Предоставление информации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | по мере необходимости |
| 29.13. Осуществление связи с работниками бригад, находящихся на линии для оперативного контроля за ходом ликвидации аварий и предупреждения нарушений хода выполнения работ, а также вызвавших их причин | постоянно |
| 29.14. Разработка предложений по эффективному использованию расположенных в жилых зданиях нежилых помещений и земельных участков, на которых расположены жилые здания в целях привлечения дополнительных финансовых результатов для улучшения состояния жилого дома и общежития | постоянно |
| 29.15. Консолидация финансовых средств для расчетов с подрядчиками за выполненные работы и предоставленные услуги в соответствии с заключенными договорами | постоянно |
| 29.16. Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованную продукцию (услуги, работы) в соответствии с актами оценки качества выполненных работ и поставленных услуг | постоянно |
| 29.17. Применение штрафных санкций к подрядчикам, осуществляющим работы по обслуживанию и ремонту жилищного фонда и поставке коммунальных услуг в соответствии с заключенными договорами | постоянно |
| 29.18. Расчет финансового плана по комплексу ЖКУ по жилищному фонду, обслуживаемому управляющей организацией, контроль за его выполнением | постоянно |
| 29.19. Анализ расходов по управлению, содержанию и ремонту жилищного фонда, а также анализ потребления населением коммунальных услуг, прочих расходов и доходов | постоянно |
| 29.20. Разработка предложений по коррек-тировке размеров платы по управлению, содержанию и ремонту жилищного фонда | по мере необходимости |
| 29.21. Разработка и юридическое оформление договоров с организациями, обслуживающими жилищный фонд и поставщиками коммунальных услуг | постоянно |
| 29.22. Контроль за выполнением договорных обязательств, рассмотрение и составление протоколов разногласий к договорам, обеспечение правовыми средствами проверки качества работ и услуг, обеспечение соблюдения законодательства о труде | постоянно |
| 29.23. Проверка соблюдения потребителями жилищно-коммунальных услуг своих обязательств по договорам управления | постоянно |
| 29.24. Расторжение заключенных договоров в судебном порядке или по соглашению сторон | постоянно |
| 29.25. Создание и ведение базы данных по лицевым счетам нанимателей жилых помещений | постоянно |
| 29.26. Выполнение в установленном порядке расчета размера платы за предоставленные коммунальные услуги | постоянно |
| 29.27. Обеспечение определения размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги с учетом права на льготы и предоставленных субсидий | постоянно |
| 29.28. Проведение перерасчета размера платы за предоставленные коммунальные услуги: | постоянно |
| - при изменении размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения и тарифов на коммунальные услуги; |  |
| - за период временного отсутствия потребителя в занимаемом помещении (при отсутствии индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии) |  |
| - в случае ненадлежащего качества управления, содержания и ремонта жилищного фонда, и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; |  |
| - в случаях предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при перерывах в представлении коммунальных услуг для проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов; |  |
| - при введении дополнительных льгот или их отмене; |  |
| - при изменении размера субсидий; |  |
| - при уточнении показаний приборов учета |  |
| 29.29. Выполнение непосредственно при обращении потребителя проверки правильности исчисления предъявленного к уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности или переплаты, правильности начисления и неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи | каждое обращение |
| 29.30. Выставление платежных документов (счетов) для внесения платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения и коммунальные услуги | постоянно |
| 29.31. Сбор, хранение и обработка информации о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги | постоянно |
| 29.32. Организация расчетно-кассового обслуживания | постоянно |
| 29.33. Анализ информации о поступлении денежных средств на лицевые счета плательщиков | постоянно |
| 29.34. Выявление потребителей, имеющих задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги | постоянно |
| 29.35. Начисление пени в установленном договором согласно законодательству размере при нарушении потребителями сроков внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги | постоянно |
| 29.36. Подготовка материалов для судебного взыскания задолженности | постоянно |
| 29.37. Работа с потребителями по ликвидации задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Принятие мер по взысканию задолженности, в том числе подготовка и направление уведомлений о необходимости погашения задолженности, анализ полученной информации и принятие решений по каждому потребителю | постоянно |
| 29.38. Рассмотрение обращениий, в том числе предложений, жалоб и заявлений граждан по вопросам, связанным с начислением платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также по управлению, содержанию и ремонту жилищного фонда и качеству предоставляемых коммунальных услуг с ведением учета обращений | постоянно |
| 29.39. Подготовка ответов на поступившие обращения в сроки, определенные действующим законодательством | постоянно |
| 29.40. Прием показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета объема потребления коммунальных ресурсов различными способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений об этих показаниях (телефон, сеть Интернет и другие) | ежемесячно |
| 29.41. Проведение проверок состояния индивидуальных (квартирных) приборов учета объема потребления коммунальных ресурсов и достоверность переданных сведений об их показаниях | ежеквартально |
| 29.42. Снятие показаний коллективных (общедомовых) приборов учета объема потребления коммунальных ресурсов | ежемесячно в период с 23 по 25 число текущего месяца |
| - горячего и холодного водоснабжения; |  |
| - электроснабжения; |  |
| - отопления (теплоснабжения) |  |
| 29.43. Занесение показаний коллективных (общедомовых) приборов учета объема потребления коммунальных ресурсов в журнал учета показаний этих приборов учета | ежемесячно |
| 29.44. Выявление случаев без учетного пользования коммунальными ресурсами, в том числе электроэнергией и самовольных подключений, с составлением актов по выявленным нарушениям и самовольных подключений с составлением актов по выявленным нарушениям | постоянно |
| 29.45. Планирование и осуществление мер по предупреждению черезвычайных ситуаций на обслуживаемой территории. Обеспечение и поддержание в готовности к примнению объектовых сил и средств гражданской обороны и черезвычайных ситуаций | постоянно |
| Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в жилищном фонде | постоянно |
| 29.46. Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, газа, а также их надлежащей эксплуатации | постоянно |
| 29.47. Обеспечение содержания общего имущества в состоянии, соответствующие требованиям законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | постоянно |
| 30. Служба вахтеров в общежитиях, оборудованных контрольно-пропускными постами |  |
| 30.1. Обеспечение сохранности имущества и оборудования на вверенной территории общежития | постоянно |
| 30.2. Осуществление контроля по соблюдению проживающими гражданами Правил внутреннего распорядка общежития | постоянно |
| 30.3. Вызов представителей соответствующих служб в случае: | по мере необходимости |
| - грубого нарушения дисциплины и общественного порядка лицами, находящимися в здании; |  |
| - пожара; |  |
| - неполадок инженерных систем здания; |  |
| - прочие причины |  |
| 30.4. Принятие мер по эвакуации находящихся в общежитии лиц при ликвидации последствий аварий | по мере необходимости |