РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 2938 от 19.08.2913 г

О проведении смотра-конкурса

на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута

На основании постановления Правительства Российской Федерации           от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий        стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (с изменениями от 09.08.2010), а также с целью сохранения накопленного фонда средств коллективной защиты, улучшения содержания и эксплуатации защитных         сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых:

1. Утвердить:

1.1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута согласно            приложению 1.

1.2. Состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса      на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута (далее – комиссия) согласно приложению 2.

1.3. План проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута согласно приложению 3.

2. Возложить на управление по делам гражданской обороны                                  и чрезвычайным ситуациям (Абраров Р.Ф.) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии.

3. Комиссии:

3.1. Провести смотр – конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута с 26.08.2013 по 27.09.2013.

3.2. Направить общий отчет о результатах проведения смотра-конкурса    на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута в Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре до 01.10.2013.

4. Управлению информационной политики (Швидкая Е. А.) обеспечить информационное сопровождение проведения смотра-конкурса на лучшее       защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя     главы Администрации города Лапина О.М.

Глава города									       Д.В. Попов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № _____

Положение

о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута

1. Общие положения

## 1.1. Настоящее положение о проведении смотра-конкурса на лучшее        защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута  разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ    «О гражданской обороне» и определяет порядок проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута (далее – смотр-конкурс).

1.2. Смотр-конкурс проводится ежегодно. В ходе проведения смотра-конкурса проверяется соответствие защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) требованиям Правил эксплуатации ЗС ГО, утвержденных     приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий       от 15.12.2002 № 583 (далее – Правила эксплуатации) и Порядка содержания      и использования ЗС ГО в мирное время, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.07.2005 № 575.

1.3. Смотр-конкурс проводится в два этапа:

## I этап – проверка и оценка муниципальной комиссией имеющегося фонда ЗС ГО предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории города Сургута. Осуществляется осмотр и определяется соответствие  ЗС ГО  условиям смотра-конкурса.

## Срок проведения – согласно плану проведения смотра-конкурса.

## II этап – проверка ЗС ГО на территории города Сургута, признанных         на первом этапе готовыми к приему укрываемых. Определяются победители смотра-конкурса.

## Срок проведения – согласно плану проведения смотра-конкурса.

## 2. Цели смотра-конкурса

## Смотр-конкурс проводится в целях:

## - обобщения и распространения передового опыта эксплуатации ЗС ГО     муниципального образования;

## - определения реального состояния ЗС ГО, контроля за содержанием          и использованием их в мирное время в интересах организаций и обслуживания населения;

## - активизации мероприятий по сохранению фонда ЗС ГО, их усовершенствование в соответствии с требованиями нормативных документов;

## - выявления недостатков в состоянии, использовании и готовности ЗС ГО    к приему укрываемых и определения мероприятий по устранению недостатков.

3. Условия проведения смотра-конкурса

В смотре-конкурсе участвуют организации, предприятия, учреждения     муниципального образования, имеющие на балансе ЗС ГО. Не допускаются      к участию в смотре-конкурсе ЗС ГО, требующие капитального ремонта               и не соответствующие нормам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

4. Организация проведения смотра-конкурса

Состав муниципальной комиссии утверждается распоряжением Администрации муниципального образования. Комиссию возглавляет заместитель главы Администрации города, курирующий управление по делам гражданской    обороны и чрезвычайным ситуациям.

В состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса            в установленном порядке включаются представители органов управления       по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, департамента      архитектуры и градостроительства, территориального отдела надзорной        деятельности Главного управления МЧС России по Ханты – Мансийскому     автономному округу – Югре.

Комиссия по проведению смотра-конкурса в своей работе руководствуется требованиями СНиП-II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны», СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством       защитных сооружений гражданской обороны и их содержание в мирное время», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий       № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказом Министерства Российской      Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.07. 2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской    обороны в мирное время»

5. Порядок оценки защитных сооружений

В ходе смотра-конкурса проверяется эксплуатация ЗС ГО в мирное время, выполнение всех требований по техническому состоянию и обеспечению     пригодности помещений и переводу их в установленные сроки на режим        защитного сооружения, к созданию необходимых условий для пребывания    людей в убежищах в военное время.

Проверяется знание личным составом формирований порядка обслуживания ЗС ГО, правил содержания, умение пользоваться фильтровентиляционным   оборудованием и другими приборами, знание расположения аварийных выходов, сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и мест размещения отключающих устройств, а также порядок несения дежурства на постах, умение пользоваться приборами химической разведки и дозиметрического   контроля.

Во всех эксплуатируемых ЗС ГО должно быть назначено ответственное лицо, в обязанности которого входит осуществление систематического контроля за правильным содержанием помещений убежища, сохранностью защитных свойств, устройств и инженерно-технического оборудования и готовностью   сооружения к приему укрываемых, состояние входов и порядок хранения      ключей.

Во время проведения смотра-конкурса ЗС ГО разделяются на группы:

- I группа – защитные сооружения вместимостью до 150 человек;

- II группа – защитные сооружения вместимостью от 150 до 300 человек;

- III группа – защитные сооружения вместимостью от 600 и более человек.

В каждой группе определяется лучшее ЗС ГО и распределяются 1, 2,          и 3 места по набранной сумме баллов. При этом определяются убежища          для представления на окружной конкурс.

Победители смотра-конкурса определяются  по наибольшей набранной сумме баллов (максимальное количество балов – 3 000).

При наличии недостатков из максимального количества вычитается сумма балов, снижающая оценку защитного сооружения, согласно таблице оценок (приложение к положению).

Лучшими на смотре-конкурсе признаются ЗС ГО, набравшие наибольшее количество балов.

Организации, ЗС ГО которых по сумме балов заняли 1 – 3 места, могут быть поощрены по решению Главы муниципального образования.

По итогам смотра-конкурса управление по делам гражданской обороны     и чрезвычайным ситуациям Администрации города организует и проводит    мероприятия по обобщению, распространению и внедрению передового опыта по содержанию и эксплуатации ЗС ГО муниципального образования.

Приложение

к положению о проведении

смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО

на территории города Сургут

Таблица оценок

состояния защитных сооружений при проведении смотра-конкурса

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений |  | Количество баллов, снижающие оценку состояния ЗС ГО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |  |  |  |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом. В этом случае остальные показатели не оцениваются |  | ЗС ГО выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |  |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом, а также при отделке помещений использованы сгораемые синтетические материалы |  | -500 |  |
| Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнителей резины, уплотнительная резина закрашена, отсутствуют клинья под дверь |  | -10 (за каждое устройство) |  |
| Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны, не покрашены |  | -10 (за каждую секцию) |  |
| Герметические клапаны не исправны, закрываются с применением инструмента |  | -20 (за каждый ГК) |  |
| Отсутствует маркировка на дверях, воротах, ставнях и другом оборудовании |  | -5 (за каждое наименование) |  |
| Отсутствуют или неисправны противопыльные фильтры |  | -10 (за каждое наименование) |  |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения не проводится |  | -50 |  |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |  |  |  |
| Состояние фильтров поглотителей, фильтровентиляционного оборудования не соответствует требованиям приказа МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 |  | 60 (за каждый фильтр) |  |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования систем жизнеобеспечения согласно паспорта ЗС ГО | - 60 (за каждый агрегат) |  |  |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, окраска элементов инженерных систем внутри ЗС ГО не соответствуют установленному цвету | - 15 |  |  |
| Состояние электрической проводки не соответствуют правилам устройств электроустановок | - 200 |  |  |
| Неисправны вентили, задвижки, краны, насосы, трубопроводы и магистрали системы водоснабжения и канализации | - 10 (на каждое наименование) |  |  |
| Неисправно оборудование санитарных узлов | - 20 (на каждый прибор) |  |  |
| Дизельная электростанция находится в нерабочем состоянии | - 200 |  |  |
| Отсутствие (или разряжены) аккумуляторные батареи | - 150 |  |  |
| Отсутствие первичных средств пожаротушения, предусмотренных правилами пожарной безопасности | - 20 (за каждое наименование) |  |  |
| В сооружении отсутствуют или не исправны измерительные приборы | - 20 (на каждый прибор) |  |  |
| В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления | - 50 |  |  |
| Не устранены нарушения по раннее выданным предписаниям в соответствии с приказом МЧС России от 09.08.2010 № 381 | - 250 (за каждое предписание) |  |  |
| При оценке технической и эксплуатационной документации |  |  |  |
| Отсутствует паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений |  |  | - 50 |
| Отсутствует документация ЗС ГО согласно требованиям приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 |  |  | - 10 (на каждый документ) |
| При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений |  |  |  |
| Формирования по обслуживанию ЗС ГО созданы с нарушением требований, утвержденных приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 |  |  | - 100 |
| Недостаточная оснащенность инструментом, средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки обслуживающего персонала (групп и звеньев по обслуживанию ЗС ГО) |  |  | - 50 |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |  |  |  |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы заграждены |  |  | - 100 |
| Ключи хранятся с нарушением требований приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 |  |  | - 50 |
| При оценке рациональности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения |  |  |  |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие выполнение плана перевода в установленные сроки ЗС ГО в режим убежища |  |  | - 100 |

Приложение 2

к проекту распоряжения

Администрации города

от ___________ № _____

Состав

муниципальной комиссии по проведению

смотра-конкурса па лучшее защитное сооружение

гражданской обороны на территории города Сургута

| Лапин Олег Михайлович | - | заместитель главы Администрации города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |  |  |
| Гусева Елена Леонидовна | - | начальник отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Шишков Игорь Владимирович | - | ведущий специалист отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Лесникова Ольга Александровна | - | специалист-эксперт архитектурно-планировочного отдела департамента архитектуры и градостроительства (по согласованию) |
| Трефилов Михаил Леонидович | - | главный специалист нормативно технического отделения отдела надзорной деятельности (по городу Сургуту) управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № _____

План

проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута

| № п/п | Дата проведения мероприятий | Проводимые мероприятия | Кто проводит |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 23.08.2013. | Издание распорядительного документа о проведении смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО на территории города Сургута | управление по делам ГО и ЧС Администрации города |
| 2 | с 26.08.2013 по 11.09.2013 | Проведение I-этапа: проверка состояния ЗС ГО в городе на объектах экономики, в учреждениях, организациях: - проверка всего фонда ЗС ГО с составлением актов проверок; - выявление лучших ЗС ГО (по сумме баллов) для представления на смотр-конкурс; - уточнение учета ЗС ГО по установленной форме | муниципальная комиссия |
| 3 | с 12.09.2013 по 24.09.2013 | Проведение II этапа: проверка защитных сооружений, признанных на первом этапе готовыми к приему укрываемых. Определяются победители смотра-конкурса | муниципальная комиссия |
| 4 | с 25.09.2013 по 27.09.2013 | Составление анализа состояния, содержания и порядка использования ЗС ГО на территории города Сургута | муниципальная комиссия |
| 5 | 30.09.2013 | Представление отчетных документов по проведению смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО, расположенных на территории города Сургута, в Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | муниципальная комиссия |